	[image: image8.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



中国石油TM 昆仑(翼龙)ATMOS NM56EP冷冻机油
[image: image1.jpg]



[image: image2.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\DRA.htm" \t "_blank" 
DRA 系列冷冻机油——氨（R717）配套冷冻机油
[image: image3.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\DRB.htm" \t "_blank" 
DRB 系列冷冻机油——R12冰箱压缩机油
[image: image4.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\DRC.htm" \t "_blank" 
DRC 系列冷冻机油——CFC & HCFC配套冷冻机油
[image: image5.png]


KRD 系列冷冻机油——R600a冰箱压缩机油
[image: image6.png]


ATMOS NM56EP 冷冻机油——R22家用空调压缩机油
[image: image7.png]


昆仑冷冻机油推荐应用一览表


产品简介
ATMOS NM56EP 冷冻机油是以克拉玛依优质低凝环烷基原油为原料，采用特殊工艺生产的低倾点、低絮凝点、深度精制的基础油，加入新日本石油公司的复合添加剂配方和生产技术调制而成。产品具有良好的润滑性、极佳的低温流动性、与制冷剂良好的互溶性、优异的化学稳定性和抗磨性能。ATMOS NM56EP 冷冻机油由中国石油和新日本石油公司合作开发，质量性能符合中国石油Q/SY RH2102-2004中的企业暂行技术标准要求。

应用范围
ATMOS NM56EP 冷冻机油是中日合作生产的冷冻机油，适用于氢氟氯类（如 R22）为制冷剂的空调制冷压缩机。

性能特点
1.适用范围广：可同时满足不同类型（往复式、离心式、转子式）的空调制冷压缩机的润滑需求。
2.优异的低温流动性能：防止油品在制冷系统的低温部件如蒸发器等处凝结和分离，满足冷冻机从高温工作区到低温工作区的自由转换需求。
3.优良的化学稳定性：不会与制冷工质、制冷压缩机内的其他各种材料发生化学反应，保证整机的使用寿命。
4.优良的润滑性：在各运动轴承间隙间能形成并保持一定的油膜强度，保证良好的润滑作用。由于ATMOS NM56EP冷冻机油匹配了适量的复合添加剂，因而具有更好的抗氧、抗磨损性能，保证制冷设备在各种工况下的正常运行。
5.清净性好：油品透明纯净，对工作部件有清洁作用，可有效防止杂质颗粒磨擦轴承表面现象的发生。
6.热稳定性好：确保油品不会在排气阀等热点部位聚集过量积碳，发生管道堵塞现象。
7.较高的电气绝缘强度：在空调制冷压缩机中，电机是浸在冷冻机油中的，冷冻机油高达30kv以上的绝缘强度可有效保障制冷压缩机电机的绝缘。
8.与R22制冷剂有极好的相溶性：在加工的过程中采用特殊手段对基础油的组分进行了调整，使油品与制冷剂有极好的相溶性，保证冷冻机油不会从制冷剂中析出而附着在蒸发器的壁上，影响传热。

注意事项
1.ATMOS NM56EP 冷冻机油在运转的过程中应将使用的容器、油罐、管线、阀门等认真清洗，检验合格后方可投入作用。
2.容器必须保持清洁、避光、尽量在户内或可控制的气候环境下贮存。
3.贮存容器必须防水、防潮、防机械杂质进入。
4.运输过程中必须有明显的标记、避免与其它石油产品混淆。
5.使用中不要与皮肤有直接接触，若不慎沾染，应及时用香皂、清水清除，并用纸巾擦干。
6.由于基础油性能的不同，该系列产品不能与别的冷冻机油产品混兑使用。

产品典型数据
	项目
	质量指标
	典型数据
	试验方法

	外观
	清亮透明
	清亮透明
	目测

	运动粘度,mm2/s
(40℃)
(100℃) 
	52-58
报告
	55.69
5.996
	GB/T265

	粘度指数
	报告
	11
	GB/T1995

	密度(15℃),kg/m3
	报告
	908.2
	GB/T1884
GB/T1885

	苯胺点,℃
	报告
	82.5
	GB/T262

	倾点,℃ 
	不大于-30
	-30
	GB/T3535

	闪点(开口),℃
	不小于180
	198
	GB/T3536

	絮凝点(R12:油分率10%),℃
	不大于-40
	-46
	JISK2211 

	水份,ug/g
	不大于-30
	17.6
	GB/T11133

	酸值,mgKOH/g 
	大大于0.01
	小于0.01
	GB/T4945

	绝缘破坏电压,kv
	不小于30
	 
	ASTM D877 

	颜色 号 
	不大于1.5
	1.0
	GB/T6540

	腐蚀试验(铜片,100℃,3h),级
	不大于1
	1
	GB/T5096

	泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性),ml/ml
24℃
93℃
后24℃
	不大于50/0
不大于50/0
不大于50/0
	10/0
30/0
10/0
	GB/T12579

	机械杂质,%
	无
	无
	GB/T511

	硫含量,ug/g
	报告
	60
	SH/T0253

	氮含量,ug/g
	报告
	10
	SH/T0657

	水溶性酸或碱
	无
	无
	GB/T259


包装:净重170公斤/桶。



更多详细资料：http://www.refrigerationoil.cn
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image9.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。
- 1 -

[image: image8.png][image: image9.png]